Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail : deyam2@otenet.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια υδρομέτρων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΛ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 18/17 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 54.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ1) ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ |
| --- |
| 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| # | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1.1 | ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ | Ταχυμετρικοί | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ½’’ Ξηρού τύπου | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Απλής ριπής | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Ευθείας ή μικτής ανάγνωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1.2 | ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ MID 2004/22/Ε.Ε. ΚΑΙ TH ΝΕΟΤΕΡΗ MID 2014/32/E.E | Μετρολογικής κατηγορίας R200-H/R80-V | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Μήκος: L=110 ή 115 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Μόνιμη παροχή Q3=2,5 m³/h | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Σπείρωμα σύνδεσης άκρων: G3/4΄΄ Β | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Ονομαστική διατομή υδρομετρητή: DN 15mm | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Σχέση Q2/Q1=1,6 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Σχέση Q4/Q3=1,25 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Κλάση θερμοκρασίας Τ50 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Κλάση πίεσης MAP 16 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Κλάση απώλειας πίεσης ΔP63 για τη ζητούμενη μόνιμη παροχή Q3 | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ISO4064 ή EN 14154:2005 | ΝΑΙ |  |  |

| 2. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
| --- |
| # | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 2.1 | Έναρξη καταγραφής ≤ 5lt/h | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Καταλληλότητα για πόσιμο νερό με πιστοποίηση από αναγνωρισμένους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς –Φορείς | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Κάθετη ή οριζόντια θέση | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Πιστοποιητικά δοκιμής κατά την αξιολόγηση και την παράδοση | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Πρότυπο Ε.Ε. / μεταφρασμένο & επικυρωμένο | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Υλικό σώματος υδρομέτρων (συνθετικό ή ορείχαλκος) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Περιεκτικότητα χαλκού 57-75% | ΝΑΙ |  |  |
|  | Περιεκτικότητα μολύβδου < 2,00% | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | Επίσημη χημική ανάλυση κράματος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9 | Μη πλήρωση χύτευσης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10 | Ανάγλυφη σήμανση ροής | ΝΑΙ |  |  |
| 2.11 | Φίλτρο εισόδου τύπου σίτας | ΝΑΙ |  |  |
| 2.12 | Κανονισμός σπειρωμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.13 | Αριθμός σειράς 5-6mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Γραμμωτός Κώδικας (Barcode) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.14 | Λειτουργικότητα άρθρωσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διάμετρος οπών σφράγισης 2mm στα περικόχλια των ακροστομίων | ΝΑΙ |  |  |
| 2.15 | Υλικό κατασκευής του προστ/κού του μετρητικού μηχ/σμού PNx1,5 (24bar) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.16 | Υποδομή για ασύρματη ανάγνωση(δικατευθυντικής επικοινωνίας ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προστασία παλμοδοτικής εγκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενιαία μονάδα παλμοδοτικής εγκατάστασης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντιμαγνητική προστασία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντιθολωτική προστασία (ΙP 68) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η ανάλυση της παλμοδοτικής διάταξης θα είναι τουλάχιστον 1λιτρο/παλμό |  |  |  |
|  | Διάρκεια της ενεργειακής αυτονομίας της παλμοδοτικής διάταξης τουλάχιστον 10 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| 2.17 | Αντανακλαστικός αστερίσκος | ΝΑΙ |  |  |
| 2.18 | Αντικαταστάσιμη βαλβίδα αντεπιστροφής | ΝΑΙ |  |  |
| 2.19 | Πολυμερή υλικά μετρητικού μηχανισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 2.20 | ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ | Εμπορικό σήμα/Όνομα κατασκευαστή | NAI |  |  |
|  |  | Μετρολογική κλάση ή σχέση R | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Ονομαστική παροχή (Q3) σε m³/h | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Έτος κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Μέγιστη πίεση λειτουργίας σε bar (MAP) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Σήμανση πιστοποιημένης θέσης λειτουργίας σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Σήμα εγκρίσεως προτύπου ΕΕ | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Κλάση ακρίβειας | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Ο αριθμός έγκρισης βάση των Ευρωπαϊκών οδηγιών (MID) | ΝΑΙ |  |  |

| 3. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ - ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΝΕΚΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ |
| --- |
| # | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 3 | ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Q2/Q4 ±2% για Τ≤ 30oC Q2/Q4 ±3% για 30oC ≤ Τ ≤ 50oC | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Qmin - Q2 ±5% | ΝΑΙ |  |  |

| 4. ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΙΕΣΗ |
| --- |
| # | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 4.1 | Πίεση λειτουργίας 16 bar | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ | Q3 0.63 bar | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Q1 0.30 bar | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Q1 0.30 bar | ΝΑΙ |  |  |

| 5. ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ |
| --- |
| # | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Δυνατότητα περιστροφής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ένδειξη σε m³ | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1 | Ψηφία σε θυρίδες | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Ευθεία ανάγνωση m³ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κυκλική ανάγνωση m³/1.000 | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | Χρώμα μονάδων: Μαύρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρώμα υποδιαιρέσεων: Κόκκινο | ΝΑΙ |  |  |

………………………………………………………

(Τόπος και ημερομηνία)

Ο Προσφέρων

(Ονοματεπώνυμο και σφραγίδα υπογραφόντων)