

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ημερομηνία: 17/12/2021

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

 **Προς**

 **Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

 **Προς**

|  |
| --- |
| **ΘΕΜΑ:** Προμήθεια ηλεκτρολογικού πίνακα για την Υδρευτική Γεώτρηση “Αγ. Γεώργιος” της Δ.Ε. Μανδαμάδου της ΔΕΥΑ Λέσβου. **Αρ. πρωτ.: 16610** /17-12-2021 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΤΙΜΗ ΜΟΝ.**  | **ΚΟΣΤΟΣ** |
| **1** | **1** | **Ηλεκτρικός πίνακας πολυεστερικός διαστάσεων 80x60cm για υποβρύχιο κινητήρα ισχύος 30HP που να περιέχει:** * **Ρελέ αστέρα τρίγωνο για 30HP**
* **Θερμικό με περιοχή ρύθμισης 25-35Α**
* **Εξαγωγή φλοτέρ 24V**
* **Προστασία με επιτηρητή φάσης και ηλεκτρονικό στάθμης**
* **Χρονικό καθυστέρησης τάσης και στάθμης**
* **Χρονοδιακόπτης 24 ωρών με εφεδρεία αναλογικός**
* **Αμπερόμετρα 3 τεμ.**
* **Βολτόμετρο 1 τεμ.**
* **Μεταγωγικός 1 τεμ**
* **Διακόπτης 1-0-2 λειτουργίας**
* **Λυχνίες για: ενδείξεις 3 φάσεων - πτώση νερού - πτώση θερμικού - λειτουργία**
* **Γενικός ασφαλοδιακόπτης 63ΑC**
* **Ασφάλειες βοηθητικού κυκλώματος 6Α 3 τεμ.**
* **Ασφάλεια φωτισμού 10Α**
* **Ασφάλεια 16Α (πρίζες και λήψη για τον χλωριωτήρα μόνο με την λειτουργία του κινητήρα)**
* **Στυπιοθλήπτες ισχύος καλωδίων κ.λ.π στο κάτω μέρος του πίνακα**
* **Ο πίνακας να διαθέτει μηχανική ψύξη**

**(Κατά προτίμηση όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι της εταιρείας Schneider)** | **2.700,00** | **2.700,00** |
| **ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ** | **2.700,00** |
| **ΦΠΑ 17%** | **459,00** |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **3.159,00** |