ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                           Ημερομηνία: 09/02/2023

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ

Προς

Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου

ΕΝΤΥΠΟ 1 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Προς

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ηλεκτρικού πίνακα για ανάγκες Γεώτρησης Τ.Κ. Ακρασίου . Αρ. πρωτ.: 1464/09-02-2023

| Α/Α | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. | ΚΟΣΤΟΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ 40Χ50cm [ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 5,5ΗΡ ] ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3Χ25C ΡΕΛΕ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 6-10Α ΧΡΟΝΙΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΡΕΛΕ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΡΕΛΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΗΣ 3 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 6Α ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 16Α 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ 10Α ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 1-0-2 ΑΥΤ/ΧΕΙΡ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ & ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΠΑΦΗ ΦΛΩΤΕΡ 3 ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ 60/5 1 ΜΕΤΑΓΩΓΙΚΟ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟΥ 1 ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟ 3 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΦΑΣΕΩΝ 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΞΗΡΑΣ 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΛΑΒΗΣ (ΠΤΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ) ΣΤΗΠΙΟΘΛΗΠΤΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ |  |  |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 17% |  |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

Υπογραφή Προσφέροντος ή Εκπροσώπου του………………………………………………………

Όνομα υπογράφοντος……………………………………………….

Αρ. Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου

Υπογράφοντος………………………………………………..

Ιδιότητα υπογράφοντος……………………………………………