| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Χ. Ψάνης Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail : meletes@deyamyt.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ «ΜΟΝΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΗΣ» ΑΝΤΙΣΣΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα μαζί με παρελκόμενα για την αντικατάσταση του βεβλαμμένου της γεώτρησης στη θέση «Μονή Περιβολής» Άντισσας. Το βάθος της γεώτρησης είναι 100 μέτρα. Απαιτείται η ανέλκυση του βεβλαμμένου συγκροτήματος και των σιδηροσωλήνων Φ3”. Για την ανέλκυση υπάρχει συρματόσχοινο. Δεν υπάρχει πρόσβαση σε βαρέα οχήματα. Απαιτείται η καθέλκυση του καινούργιου συγκροτήματος και η υδραυλική σύνδεση αυτού  με τον υφιστάμενο καταθλιπτικό αγωγό, καθώς και ηλεκτρική σύνδεση αυτού με τον υφιστάμενο ηλεκτρολογικό πίνακα. Θα πραγματοποιηθούν δοκιμές λειτουργίας με την παρουσία υπαλλήλου της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.  Το βεβλαμμένο συγκρότημα, οι σωληνώσεις και τα παρελκόμενα θα επιστραφούν στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας στην Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης (Καρά Τεπέ).

Το συγκρότημα θα αποτελείται από:

Α. Αντλία 6” βυθιζόμενου τύπου, φυγοκεντρική, πολυβάθμια, με ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής, συζευγμένη μέσω κόμπλερ με υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα. Τα ενδιάμεσα έδρανα και οι δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι αντικαταστάσιμα. Η κεφαλή κατάθλιψης θα φέρει βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής φραγής, με ανοξείδωτους δακτυλίους στήριξης. Η βαλβίδα αντεπιστροφής, το φίλτρο της αντλίας και ο άξονας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

Σημεία λειτουργίας:

Α. Παροχή: 25 m3/h Μανομετρικό ύψος: 250 m

Β. Παροχή: 30 m3/h Μανομετρικό ύψος: 190 m

Ισχύς Η/Κ:  35 HP

Β. Ηλεκροκινητήρα 6“ υποβρύχιο, τριφασικό, ανάλογης ισχύος της αντλίας, υδρόψυκτο, ελαιολίπαντο ή υδρολίπαντο, ασύγχρονο, βραχυκυκλωμένου δρομέα, με προστασία IP58 κατάλληλο για εμβάπτιση αντλιών σε βάθος μέχρι 300m και σχεδιασμένο για μέχρι 100 εκκινήσεις την ημέρα τουλάχιστον. Η περιέλιξη θα είναι στεγανοποιημένη μέσα σε ρητίνες και προστατευμένη με κέλυφος ανοξείδωτου χάλυβα. Ο ρότορας θα εδράζεται σε διπλά ακτινικά έδρανα, κατά προτίμηση με κεραμικό περιστρεφόμενο μέρος και γραφιτούχα κινητά πέλματα. Το κάλυμμα του στάτη και ο μανδύας του κινητήρα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

Το αντλητικό συγκρότημα θα συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 08-09-04-00 και θα συνοδεύεται από γραπτή άνευ όρων εγγύηση τριων (3) ετών, όπως ορίζει η ΕΤΕΠ 08-09-04-00.

Ειδικά χαρακτηριστικά:

- To αντλητικό συγκρότημα θα φέρει πιστοποιητικό καταλληλόλητας για πόσιμο νερό.

- Η αντλία και ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι του ίδιου κατασκευαστή.

Τα παρεκλόμενα του αντλητικού συγκροτήματος θα είναι:

α. καλώδια 3x16mm2 και 4x16mm2 ΝΥΥ μήκους 105 μέτρων για την τροφοδοσία του κινητήρα

β. καλώδιο 2x1,5mm2 NYY μήκους 105 μέτρων για τη σύνδεση των ηλεκτροδίων στάθμης

γ. δυο (2) ηλεκτρόδια στάθμης

δ. ρελέ στάθμης

ε. μικροϋλικά σύνδεσης

στ. συρματόσχοινο μήκους 100 μέτρων ανοξείδωτο Φ12 mm

| Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΨΑΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. |
| --- | --- |