| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λέσβου | Προμήθεια: | «Προμήθεια αντλιών για την αποκατάσταση λειτουργίας των αντλιοστασίων Ε.Ε.Λ. Πλωμαρίου» |
| --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |  |  |
| Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου |  |  |
| Ταχ. Κωδ: 81132 |  |  |
| Πληροφορίες: Βασίλαρος Σωτήρης |  |  |
| Τηλέφωνο: 2251046755 |  |  |
| Fax: 2251040121 |  |  |
| E-mail: protokolo@deyamyt.gr | Ενδεικτικός Προϋπολογισμός | 5.100,00 € |

Θέμα: Προμήθεια αντλιών για την αποκατάσταση λειτουργίας των αντλιοστασίων Ε.Ε.Λ. Πλωμαρίου

Έχοντας υπόψη ότι:

- Οι υπό προμήθεια αντλίες θα χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας των αντλιοστασίων που εδρεύουν στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πλωμαρίου, η οποία είναι αρκετά απομακρυσμένη έτσι ώστε να είναι εύκολη η άμεση επέμβαση στην εμφάνιση βλαβών και διαρροών λυμάτων (βλαβερά για την ανθρώπινη υγεία).

- Οι υπάρχουσες αντλίες παρουσίασαν προβλήματα λειτουργικότητας τα οποία δεν μπορούν να επιδιορθωθούν λόγω:

- του μεγάλου όγκου λυμάτων – βοθρολυμάτων τα οποία επεξεργάζονται,

- πολύωρης λειτουργίας,

- της φύσης του διερχόμενου λύματος η οποία είναι ιδιαίτερα διαβρωτική με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στις αντλίες τα οποία δεν δύναται να επισκευαστούν παρά μόνο να αντικατασταθεί ολόκληρο η αντλία με μία νέα.

Κρίνεται λοιπόν σκόπιμη και αναγκαία η προμήθεια των αντλιών των οποίων τα χαρακτηριστικά παρουσιάζονται αναλυτικά στο παρακάτω πίνακα

Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών

| α/α | Περιγραφή |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Αξονας αντλίας και φτερωτή | Κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα Α151 316 |
| 2 | Έξοδος αντλίας | Σπείρωμα 2 inc |
| 3 | Βάρος αντλίας | ≤ 22 kg |
| 4 | Ισχύς | ≤1,5 Kw ή 2 hp |
| 5 | Μήκος καλωδίου | ≥ 10 m |
| 6 | Δυνατότητα διέλευσης στερεού | ≤ 50 mm |
| 7 | Q (παροχή) | ≥ 30 m3/h σε 0 μανομετρικό ύψος |
| 8 | H (μανομετρικό) | ≥ 13 με δυνατότητα παροχής σε ύψος (h) 13 m να είναι 2-3 m3/h |
| 9 | Βάθος κατάδισης | ≥ 7 m |

| Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Λ. ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΥΑΛ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ |
| --- | --- |