	


[image: image1.jpg]



	Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ταχ. Δ/νση
: Ελ. Βενιζέλου 13-17

Ταχ. Κωδ.
: 81100 Μυτιλήνη

Πληροφορίες
: Μανδαμαδιώτης Μιχ.
Τηλέφωνο
: 2251024444
Fax

: 2251040121

Ε-mail

:  protokolo@deyamyt.gr
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:


	Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος δεξαμενής ¨Αμπελάκια¨ Καλλονής

	
	ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 
	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 8” για τη δεξαμενή ¨Αμπελάκια¨ της Δημοτικής Ενότητας Καλλονής. Για την εγκατάσταση εντός της δεξαμενής, ενδέχεται από την αλλαγή του συνολικού μήκους του αντλητικού συγκροτήματος να χρειαστεί τροποποίηση του καταθλιπτικού αγωγού για την σωστή εφαρμογή του. 
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
To αντλητικό συγκρότημα θα αποτελείται: 
Α. Από αντλία: 

Βυθιζόμενου τύπου, πολυβάθμια, φυγοκεντρική με βαλβίδα αντεπιστροφής γενικά για νερό με μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο 50kg//cm3, συζευγμένη μέσω κόπλερ με υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα. 

θα διαθέτει κατά προτίμηση υδρολίπαντα ελαστικά έδρανα με κατάλληλα διαμορφωμένα κανάλια διαφυγής της άμμου κατά μήκος του άξονα. Οι πτερωτές θα συγκρατούνται μεταξύ τους, διαιρούμενους κώνους και θα φέρουν αντικαθιστάμενο δακτύλιο φθοράς. Οι ενδιάμεσες βαλβίδες σταθερών πτερυγίων θα φέρουν ενσωματωμένο προφυλακτήρα άμμου. 

Σα ενδιάμεσα έδρανα και οι δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι αντικαταστάσιμα. 

Η κεφαλή κατάθλιψης θα φέρει βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής φραγής, με ανοξείδωτα δακτύλια στήριξης. 

Η βαλβίδα αντεπιστροφής, οι ενδιάμεσες βαθμίδες, οι πτερωτές, τα οδηγά πτερύγια και το φίλτρο της αντλίας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, τουλάχιστον AISI 304 και ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 431. 
Διάμετρος αντλίας (ίντσες): 8¨
Παροχή Αντλίας (m3/h): 80-81*





Μανομετρικό ύψος (ΜΥΣ): 114m
Στροφές Η/Κ (RPM): 2900 
*Στο μέσο της καμπύλης λειτουργίας.
Β. Ο ηλεκροκινητήρας της αντλίας θα είναι υποβρύχιος 8¨, τριφασικός κατάλληλος για εκκίνηση μέσω ομαλού εκκινητή (soft starter), ισχύος 50hp, υδρόψυκτος, ελαιολίπαντος ή υδρολίπαντος, ασύγχρονος βραχυκυκλωμένου δρομέα, με προστασία IP58 κατάλληλος για εμβάπτιση αντλιών σε βάθος μέχρι 300m και σχεδιασμένος για μέχρι 100 εκκινήσεις την ημέρα τουλάχιστον. Η περιέλιξη θα είναι στεγανοποιημένη μέσα σε ρητίνες και προστατευμένη με κέλυφος ανοξέιδωτου χάλυβα. Ο ρότορας θα εδράζεται σε διπλά ακτινικά έδρανα, κατά προτίμηση με κεραμικό περιστρεφόμενο μέρος και γραφιτούχα κινητά πέλματα. Η κεφαλή και ο άξονας του ηλεκτροκινητήρα θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων της ΝΕΜΑ.  Το κάλυμμα του στάτη, ο μανδύας και ο ρότορας του κινητήρα θα είναι απο ανοξείδωτο χάλυβα (DIN 4301). 
	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ
κ.α.α


	ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


