| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Μανδαμαδιώτης Μιχαήλ Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail : protokolo@deyamyt.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα και παρελκομένων γεώτρησης ¨Καλτσούνι¨ Πλωμαρίου |
| --- | --- | --- |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα και καλωδίων ισχύος (εάν χρήζουν αλλαγής) για την γεώτρηση ¨Καλτσούνι¨ στην Δ.Ε. Πλωμαρίου. Η γεώτρηση έχει βάθος περίπου 80m και η ανέλκυση – καθέλκυση του αντλητικού συγκροτήματος γίνεται με γερανό.

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Α. Καλώδιο Ισχύος

Το καλώδιο σύνδεσης του ηλεκτροκινητήρα θα είναι NYY (J1VV-U) 4X6mm2  και μήκους 180m. Σε περίπτωση που το καλώδιο σύνδεσης δεν χρήζει αλλαγής, θα παραδοθεί στην αποθήκη της ΔΕΥΑΛ στις ΕΕΛ Μυτιλήνης στο Καρά Τεπέ.

Β. Υποβρύχιος Ηλεκτροκινητήρας

Ο ηλεκροκινητήρας της αντλίας θα είναι υποβρύχιος 6¨,τριφασικός ισχύος 15HP κατάλληλος για εκκίνηση Υ-Δ,  υδρόψυκτος, ελαιολίπαντος ή υδρολίπαντος, ασύγχρονος βραχυκυκλωμένου δρομέα, με προστασία IP58 κατάλληλος για εμβάπτιση αντλιών σε βάθος μέχρι 300m και σχεδιασμένος για μέχρι 100 εκκινήσεις την ημέρα τουλάχιστον. Η περιέλιξη θα είναι στεγανοποιημένη μέσα σε ρητίνες και προστατευμένη με κέλυφος ανοξέιδωτου χάλυβα. Ο ρότορας θα εδράζεται σε διπλά ακτινικά έδρανα, κατά προτίμηση με κεραμικό περιστρεφόμενο μέρος και γραφιτούχα κινητά πέλματα. Η κεφαλή και ο άξονας του ηλεκτροκινητήρα θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων της ΝΕΜΑ.  Το κάλυμμα του στάτη, ο μανδύας και ο ρότορας του κινητήρα θα είναι απο ανοξείδωτο χάλυβα (DIN 4301).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ κ.α.α

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ