| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81100 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail : protokolo@deyamyt.gr | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος και παρελκομένων γεώτρησης Τοπικής Κοινότητας Φίλιας |
| --- | --- | --- |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντλητικό συγκρότημα  6¨ ηλεκτροκινητήρα 30kW ισχύος και αντλίας με σημεία λειτουργίας Σ1: 20 m3/h  στα 260m μανομετρικό στο μέσο της καμπύλης και Σ2:  30 m3/h  στα 209m μανομετρικό, για τη γεώτρηση της Τοπική Κοινότητας Φίλιας.

I. ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

To αντλητικό συγκρότημα θα αποτελείται:

Α. Από αντλία:

Βυθιζόμενου τύπου, πολυβάθμια, φυγοκεντρική με βαλβίδα αντεπιστροφής γενικά για νερό με μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο 50kg//cm3, συζευγμένη μέσω κόπλερ με υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα.

θα διαθέτει κατά προτίμηση υδρολίπαντα ελαστικά έδρανα με κατάλληλα διαμορφωμένα κανάλια διαφυγής της άμμου κατά μήκος του άξονα. Οι πτερωτές θα συγκρατούνται μεταξύ τους, διαιρούμενους κώνους και θα φέρουν αντικαθιστάμενο δακτύλιο φθοράς. Οι ενδιάμεσες βαλβίδες σταθερών πτερυγίων θα φέρουν ενσωματωμένο προφυλακτήρα άμμου.

Στα ενδιάμεσα έδρανα και οι δακτύλιοι στεγανότητας θα είναι αντικαταστάσιμα.

Η κεφαλή κατάθλιψης θα φέρει βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής φραγής, με ανοξείδωτα δακτύλια στήριξης.

Η βαλβίδα αντεπιστροφής, οι ενδιάμεσες βαθμίδες  και το φίλτρο της αντλίας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα, τουλάχιστον AISI 304 και ο άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 431.

    Οι πτερωτές θα είναι κατασκευασμένες από πλαστικό ή μαντέμι ή ανοξείδωτο χάλυβα.

Β. Ο ηλεκροκινητήρας των αντλιών θα είναι υποβρύχιος, τριφασικός, ισχύος 30kW,  κατάλληλος για εκκίνηση με Y-Δ, υδρόψυκτος, ελαιολίπαντος ή υδρολίπαντος, ασύγχρονος βραχυκυκλωμένου δρομέα, με προστασία IP58 κατάλληλος για εμβάπτιση αντλιών σε βάθος μέχρι 300m και σχεδιασμένος για μέχρι 100 εκκινήσεις την ημέρα τουλάχιστον. Η περιέλιξη θα είναι στεγανοποιημένη μέσα σε ρητίνες και προστατευμένη με κέλυφος ανοξέιδωτου χάλυβα. Ο ρότορας θα εδράζεται σε διπλά ακτινικά έδρανα, κατά προτίμηση με κεραμικό περιστρεφόμενο μέρος και γραφιτούχα κινητά πέλματα. Η κεφαλή και ο άξονας του ηλεκτροκινητήρα θα πληρούν τις απαιτήσεις των προτύπων της ΝΕΜΑ.  Το κάλυμμα του στάτη, ο μανδύας και ο ρότορας του κινητήρα θα είναι απο ανοξείδωτο χάλυβα (DIN 4301).

Αντλητικό συγκρότημα 6¨

Ηλεκτροκινητήρας τριφασικός 30kW

Σημεία λειτουργίας Σ1: 20 m3/h  στα 260m μανομετρικό στο μέσο της καμπύλης

και Σ2:  30 m3/h  στα 209m μανομετρικό

Στροφές Η/Κ (RPM): 2900

II. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας "Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρυχίου αντλητικού συγκροτήματος και παρελκομένων γεώτρησης Τοπικής Κοινότητας Φίλιας " περιλαμβάνει το κόστος μόνο της προμήθειας και όχι της εγκατάστασης του αντλητικού συγκροτήματος και των παρελκομένων της γεώτρησης.

Στην τιμή της προμήθειας συμπεριλαμβάνεται η στεγανή συγκόλληση των καλωδίων του ηλεκτροκινητήρα με τα νέα καλώδια τροφοδότησης της προμήθειας NYY 4x10mm2.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ

ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.