| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες : Χ. Ψάνης Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail : meletes@deyamyt.gr | - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ |
| --- | --- | --- |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Για την ομαλή κύλιση των γεφυρών καθίζησης και προεπεξεργασίας στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Πλωμαρίου απαιτούνται τροχοί (4 τεμ.) βιομηχανικού τύπου, χωρίς βάσεις, με τα παρακάτω κατασκευαστικά χαρακτηριστικά:

Υλικό κατασκευής σώματος τροχού	:  Χυτοσδίδηρος

Διάμετρος τροχού			:  300 χιλ.

Πλάτος τροχού			:  70 χιλ.

Υλικό επένδυσης πέλματος		:   Πολυουρεθάνη

Σκληρότητα πέλματος			:  91 – 95 Sh A

Ελάχιστο ωφέλιμο φορτίο		:  2.200 κιλά

Τύπος και αριθμός εδράνων		:  2 ρουλεμάν 6007 2RS ανα τροχό

Θερμοκρασία λειτουργίας		: -20 ºC – 50 ºC