| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη Πληροφορίες :Φινδανής Παρασκευάς Τηλέφωνο : 2251024444 Fax : 2251040121 Ε-mail : meletes@deyamyt.gr | ΕΡΓΟ: | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΓΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: | 117/2021 |
|  | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: | ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ |
|  | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: | 4.110,00 χωρίς Φ.Π.Α. |

ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. 	ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη έργου, υπό τον τίτλο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΙΓΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ αφορά την κατασκευή νέου αγωγού  ύδρευσης στην οδό Αιγέως της πόλης Μυτιλήνης ώστε να ακυρωθεί το υφιστάμενο εναέριο δίκτυο .

Το έργο που προτείνεται:

- Κατασκευή αγωγού ύδρευσης, συνολικού μήκους 35,00 μμ από σωλήνα πολυαιθυλενίου PE 100, ονομ. διαμέτρου DN 63 mm/ονομ. πίεσης PN 10ατμ.

Ο αγωγός κατασκευάζεται σε όρυγμα περίπου 35,00 μ, με πλάτος ορύγματος 0,60 μ & μέσο βάθος 1,00 μ. σε τμήμα οδού Αιγέως της πόλης Μυτιλήνης.

- ΤΡΟΠΟΣ & ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο αγωγός κατασκευάζετε  επί της όδευσης που φαίνεται στο  σχέδιο Οριζοντιογραφίας  σχ. 1α,  του έργου. Η Οριζοντιογραφία 1α αφορά την κατασκευή αγωγού ύδρευσης στη περιοχή. Η οριζοντιογραφική του θέση επί της οδού γίνεται με βάση τα στοιχεία που θα συλλέξει ο ανάδοχος του έργου μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την έναρξη της κατασκευής των έργων κατά την εκτέλεση των προκαταρκτικών εργασιών και αυτές έχουν σχέση με την ύπαρξη και άλλων δικτύων Ο.Κ.Ω., καθώς επίσης και με διερευνητικές τομές σε σημεία της όδευσης τοποθέτησης των αγωγών, όπου δεν είναι δυνατός με τα διαθέσιμα στοιχεία ο ακριβής εντοπισμός των θέσεων των υφισταμένων δικτύων.

Προκαταρκτικές εργασίες είναι εργασίες που εκτελούνται από τον ανάδοχο πριν την έναρξη των εργασιών και είναι οι ακόλουθες:

- Επικοινωνία με τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, τις Δημοτικές ή άλλες αρμόδιες Αρχές για ενημέρωση σχετικά με τα στοιχεία που διαθέτουν για τα δίκτυα της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών.

- Εξακρίβωση της φύσης των συναντώμενων αγωγών και αποτύπωση τους, στις πινακίδες οριζοντιογραφίας του έργου, σημειώνοντας και την υψομετρική τους στάθμη.

- Εξακρίβωση εάν το δίκτυο είναι σε λειτουργία.

- Πρόταση στην Υπηρεσία με οικονομοτεχνικά κριτήρια, για κάθε «άγνωστο αγωγό» την διατήρηση ή τη μετατόπιση του.

- Σύνταξη του φακέλου για την άδεια τομής οδοστρώματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εάν αυτό απαιτείται.

Ο αγωγος τοποθετείται  σε σκάμμα, με διαστάσεις που ορίζονται στο σχέδιο 2  «Τυπική διατομή σκάμματος». Η αποζημίωση της εκσκαφής γίνεται με τα συμβατικά άρθρα (ΑΤ 1) & (ΑΤ 2).

Η επίχωση του  ορύγματος είτε ως προς την έδραση και τον εγκιβωτισμό των σωλήνων με άμμο προέλευσης λατομείου, είτε ως προς την επίχωση των διανοιχθέντων ορυγμάτων διέπονται και αποζημιώνονται από τα συμβατικά άρθρα ΑΤ(3) & ΑΤ(4) σε συνδυασμό με την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων.

Το σκυρόδεμα για την αποκατάσταση των σημείων των ενώσεων με τα υφιστάμενα δίκτυα είναι  κατηγορίας C16/20, και ο σιδηρούς οπλισμός αποζημιώνεται  με τα συμβατικά άρθρα AT(5), AT(6) σε συνδυασμό με τις ΕΤΕΠ 01-02-01-00, 01-01-01-00, 01-01-02-00, 01-01-03-00, 01-01-04-00, 01-01-05-00, 01-01-07-00, 01-03-00-00 & 01-04-00-00.

Η οδός είναι πλακοστρωμένη και η αποκατάσταση της αποζημιώνεται από το άρθρο       (ΑΤ 7).

Οι σωληνώσεις πιέσεως θα είναι από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE 100) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 63mm/oνομ. πίεσης PN 10atm. Οι κατασκευή παροχών  ύδρευσης μίας σύνδεσης και πλέον της μίας , ως προς την προμήθεια των υλικών  & την τοποθέτηση τους αποζημιώνεται με τα συμβατικά άρθρα ΑΤ(8) ,ΑΤ (9), (ΑΤ10) και (ΑΤ11).

Οι εργασίες τοποθέτησης δικλείδας  και η σύνδεση του νέου δικτύου με το υφιστάμενο αποζημιώνονται από τα άρθρα(ΑΤ12) και (ΑΤ14). Με το άρθρο (ΑΤ13) η προμήθεια και τοποθέτηση του καλύμματος της δικλείδας.

3. 	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

O προϋπολογισμός του έργου αναλύεται ως παρακάτω:

| ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 3.573,91 |
| --- | --- |
| Απρόβλεπτα 15% | 536,09 |
| Σύνολο | 4.110,00 |
| Φ.Π.Α. 17% | 698,70 |
| Γενικό Σύνολο | 4.808,70 |

Μυτιλήνη  Σεπτέμβριος   2021

| Η ΣΥΝΤΑΞΑΣ | ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ |
| --- | --- |
| ΣΗΦΑΚΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε | ΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΛΕΣΒΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε |