

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 ΛΕΣΒΟΥ

**TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Αρμόδιος:** Πολυχρόνης Γιάννης

**Τηλ. &Fax:** 2251041966

**Email:**promithion@deyamyt.gr

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Α/Α** | **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦEΣ** |
| **1** | **Κουτί στεγανό πολυεστερικό διαστάσεων 350mmΧ500mmΧ195mm IP65, 5 ενδεικτικές λυχνίες (3 παρουσίας τάσης, 1 λειτουργίας και 1 έλλειψης στάθμης), γενικό διακόπτη 3Χ40C, θερμομαγνητικό διακόπτη 13-18Α, ρελέ ισχύος 15kw, επιτηρητή τάσεως και διαδοχής φάσεων ΡΤ431, ελεγκτή στάθμης υγρών ΡΤ414, χρονικό καθυστέρησης κατά την εκκίνηση 1-15min ΡΤ424, διακόπτη επιλογής λειτουργίας 1-0-2 (1 αυτόματο-0-2 χειρ/το), αναμονή για τη σύνδεση φλοτεροδιακόπτη και μια αναμονή για τη σύνδεση χλωριοτήρα, 1 αναμονή με ασφάλεια 16Α για φωτισμό** |